Załącznik nr 2 do SIWZ

Część I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zestawienie elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji

Część II

CZĘŚC I

ZAKRES INSTALACJI I URZĄDZEŃ

- MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA

- 15  szt. central wentylacyjnych firmy BerlinerLuft

7 szt. central nawiewno – wywiewnych regulowanych ciśnieniowo (wentylatory z falownikami, filtry wywiewne, filtry nawiewne wstępne i dokładne, komora mieszania nagrzewnica wstępna i wtórna, chłodnica wodna, wielostopniowe złoże zraszane Munters)

2 szt. central wywiewnych (wentylatory z falownikami, filtry wywiewne)

1 szt. centrala nawiewno – wywiewna (wentylatory z falownikami, filtry wywiewne, filtry nawiewne wstępne, komora mieszania nagrzewnica wstępna, chłodnica wodna)

1 szt. centrala nawiewno – wywiewna (wentylatory z falownikami, filtry wywiewne, filtry nawiewne wstępne, komora mieszania nagrzewnica wstępna)

4 szt. central nawiewnych (wentylator z falownikiemi, filtry nawiewne wstępne, nagrzewnica wstępna)

- Węzeł wody lodowej WL-1 o mocy 500 kW

9 szt. Pomp obiegowych WILO STRATOS z flow-switchami

Sprzęgło hydrauliczne, magnetofiltry, magnetoodmulacze, zawory regulacyjne z siłownikami

- Instalacja CT o mocy 900 kW

13 szt. Pomp obiegowych WILO STRATOS.

3 szt. Pomp obiegowych WILO STRATOS pracujących kaskadowo węźle ciepła

8 szt. zespołów zaworów regulacyjnych i regulatorów różnicy ciśnień HERZ

5 szt. Szaf zasilająco sterujących grupowych z sterownikami EXOFLEX i CORRIGO firmy REGIN

- PRZESTRZEŃ AGREGATÓW WODY LODOWEJ

2 szt. Chiller Swegon Tetris 16,3

1 szt. Chiller Swegon Tertis 16,2

3 szt. pompy agregatów Lowara

3 szt. zawory odcinające z siłownikami

- STACJA UZDATNIANIA

- Zawór antyskażeniowy BWT

- Filtry ze złożem sedymentacyjnym BWT

- Dwukolumnowy zmiękczacz BWT

- Filtry z węglem aktywnym BWT

- Zespół 4szt. filtrów włokninowych BWT

- Stacja odwróconej osmozy BWT

- Zbiorniki magazynowe wody odsolonej 2x1000 l

- Kolumna filtracyjna UV BWT

- Zespół pomp podnoszących ciśnienie WILO

- INSTALACJE NADCIŚNIENIA (DYNAMICZNA KONTROLA WILGOTNOŚCI NA ŚWIETLIKACH) i WSPOMAGAJĄCE SZCZYTOWE CHŁODZENIE

- 6  szt. central wentylacyjnych firmy BerlinerLuft

6 szt. central wspomagających (wentylator z falownikiem, filtr wstępny, chłodnica wodna, nagrzewnica wodna, automatyczna komora mieszania, przepustnice z siłownikami przełączające kierunek działania instalacji, pompy nagrzewnic )

1 szt.centrala wyłącznie nadciśnienia  (wentylator z falownikiem,  automatyczna komora mieszania, filtr wstępny, nagrzewnica wodna)

1 szt. Swegon Zeta Echos o mocy 70 kW

3 szt. Pomp obiegowych WILO STRATOS

Sprzęgło hydrauliczne, magnetofiltry, , zawory regulacyjne z siłownikami

8 szt. Szaf sterowniczych połączonych w sieć wzajemną z sterownikami EXOCOMPAKT firmy REGIN. Sterowniki w szafach tworzą podsieć master-slave

- INSTALACJA CT2

Zespół pompowy w węźle ciepła z podmieszaniem

10 szt. Nagrzewnic wentylatorowych

Regulatory różnicy ciśnień i równoważące

Regulatory nadmiarowe

7 szt pomp małego obiegu WILO

Szafa sterownicza zarządzajaca obiegiem z regulatorem EXOCOMPAKT firmy REGIN

- ZESPÓŁ OSUSZACZY ADSORPCYJNYCH firmy DST

Zespól osuszaczy pełniących funkcję ochrony awaryjnej  składających się higroskopijnych wymienników obrotiwych, wentylatorów procesowych, nagrzewnic procesowych, filtra wstępnego

- WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory dachowe do przewietrzania świetlików        -           13 szt.

Wentylatory dachowe wentylacji bytowej                       -           14 szt.

(w tym 6 szt. wentylatorów z falownikami i przetwornikami różnicy ciśnień)

Wentylatory dachowe oddymiające                               -           3 szt.

Wentylatory dachowe (technologia kuchni)                    -           1 szt.

- INSTALACJE WENTYLACJI

Instalacje wentylacji sal wystawowych , magazynu zbiorów, części administracyjnej budynku, świetłików etc

110 szt. klap odcinających ppoż z siłownikami

- KLIMAKONWEKTORY

Klimakonwektory w pomieszczeniach księgarni i monitoringu zasilane z instalacji WL1 i co. Sterowniki klimakonwektorów firmy REGIN – REGIO MAXI i REGIO MIDI

- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA INSTALACJI WSPOMAGAJĄCYCH RMG

- SYSTEM BMS EXO SCADA

System wizualizacji pracy i zdalnej kontroli EXO SCADA pracujący na serwerze obiektowym typu wirtualna maszyna

DEFINICJE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE – wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń, zapewniającej utrzymanie zakładanych parametrów klimatu wewnętrznego pomieszczeń Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, komfortu cieplnego użytkowników, niskiego zużycia energii, utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym. Materiały muszą być równoważne jakościowo z materiałami dostarczonymi przez producentów urządzeń. Jako materiały eksploatacyjne należy rozumieć :

- kasetowe filtry powietrza klasy M5,F7,F9 takich producentów jak Volz Filters, TROX Techik lub równoważne z nimi,o takich samych lub lepszych parametrach technicznych wykazanych w karcie technicznej produktu i zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Podstawowe wymogi stawiane dla filtrów to – spełnienie wymagań normy EN 779:2012, typ długiej żywotności, wytrzymałość temperaturowa do 80 0C, zachowanie wszystkich parametrów pracy przy wilgotności względnej 100 %, wykonanie z włókien bezpiecznych dla środowiska, kieszenie wzmocnione przeszyciami, podwyższona gęstość i  wytrzymałość na napór ciśnienia powietrza,

- łożyska i uszczelnienia pomp

- wszystkie uszczelnienia pozostałe dla urządzeń i instalacji

- łożyska i paski klinowe wentylatorów

- wkłady filtracyjne dla filtrów w stacji uzdatniania wody

- membrany dla urządzenia odwróconej osmozy

- sól dla urządzeń zmiękczających

- czynniki chłodnicze dla urządzeń chłodniczych

- olej dla sprężarek w agregatach wody lodowej

- wkłady dla filtroosuszaczy w agregatach wody lodowej

- środki chemiczne dla czyszczenia wymienników urządzeń

- środki chemiczne dla czyszczenia i dezynfekcji obudów central wentylacyjnych

- środki chemiczne dla dezynfekcji i płukania z reszek osadów adiabatycznych nawilżaczy powietrza

- koncentrat glikolu etylenowego z inhibitorem korozji żelaza i miedzi

- materiały izolacyjne dla uzupełnień ubytków izolacji cieplnych i zimnochronnych

- wkładki bezpiecznikowe

- świetlówki do oświetlenia central

- żarówki do lampek kontrolnych szaf sterowniczych

PODRĘCZNY MAGAZYN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  - prowadzony na terenie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki magazyn podstawowych eksploatacyjnych dla urządzeń i instalacji w celu sprawnej bieżącej konserwacji .Materiały eksploatacyjne muszą być zgodne z DTR urządzeń stosowanych w Zachęcie lub być równoważne tzn. posiadać te same lub lepsze parametry techniczne i zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Magazyn powinien zawierać następujące elementy:

- koncentrat glikolu etylenowego z inhibitorem

- sól tabletkową dla zmiękczania

- wkładki bezpiecznikowe

- materiały naprawcze do izolacji cieplnych i zimnochronnych

- uszczelnienia filtrów w stacji uzdatniania wody

- uszczelnienia dla pomp bezdławicowych

- uszczelnienia obudów central wentylacyjnych

- środki do napraw antykorozyjnych powłok

- świetlówki do oświetlenia central

- żarówki do lampek kontrolnych w szafach sterowniczych

Ilości składowanych materiałów powinny pozwolić na minimum kwartalną eksploatacje, w przypadku materiałów eksploatacyjnych, oraz zabezpieczenie minimum 2 central wentylacyjnych w przypadku podstawowych części zamiennych.

PODRĘCZNY MAGAZYN CZĘŚCI  ZAMIENNYCH  - prowadzony na terenie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki magazyn podstawowych części zamiennych dla urządzeń krytycznych z punktu widzenia użytkownika. Magazyn powinien zawierać następujące elementy:

- części do nawilżaczy powietrza Munters takie jak wyłącznik pływakowy, elektrozawory, pompa nawilżacza, uszczelnienia

- części układu sterowania takie jak kanałowy przetwornik temperatury i wilgotności, kanałowy czujnik temperatury, przygowy czujnik temperatury , przetwornik różnicy ciśnień, termostat przeciwzamrożeniowy, presostat różnicowy, analogowy siłownik zaworu regulacyjnego, siłownik przepustnicy analogowy, siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną

- przekaźniki przemysłowe

- wyłączniki silnikowe

- wyłączniki nadprądowe

- zasilacz sterownika

- wkład lampy UV

- odpowietrzniki automatyczne i zawory spustowe

KOMPETENCJE OBSŁUGI TECHNICZNEJ. Obsługa techniczna instalacji klimatyzacji musi zapewniać osoby posiadające następujące uprawnienia i kompetencje :

- uprawnienia UDT do obsługi urządzeń zgodnie z ustawą f-gazową

- uprawnienia energetyczne

- uprawnienią do pracy z urządzeniami chłodniczymi powyżej 50 kW

- posiadać przeszkolenie z obsługi serwisowej central klimatyzacyjnych Eurocond firmy Berlinerluft

- posiadać przeszkolenie z obsługi serwisowej agregatów wody lodowej Tetris i Zeta Echos firmy Swegon

- posiadać narzędzia komputerowe do pracy z sterownikami EXOFLEX, EXOCOMPAKT i CORRIGO firmy REGIN,  przeszkolenie z obsługi programów ProjectBuilder oraz E-Tool firmy REGIN jak również z obsługi technicznej tych sterowników. Znajomość podstaw obsługi systemu SCADA, tworzenia nowych grafik, generowania trendów etc. Podstawowa znajomość języka programowania EXOL

ZAKRES PRAC

- Bieżąca obsługa techniczna urządzeń i instalacji, prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych urządzeń i instalacji klimatyzacji ZACHĘTY Narodowej Galerii Sztuki, prowadzenie bieżącej obsługi urządzeń użytkownika (prowadzenie nastaw parametrów pracy, załączeń, wyłączeń).  Zapewnienie pełnego serwisu pogwarancyjnego urządzeń zainstalowanych w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki :

- central wentylacyjnych BerlinerLuft

- agregatów wody lodowej Swegon

- szaf sterowniczych urządzeń klimatyzacyjnych i zainstalowanych w nich sterowników firmy REGIN (EXOFLEX, EXOCOMPAKT, CORRIGO)

- oprogramowania sterowników wolnoprogramowalnych i konfigurowalnych firmy REGIN

- Wprowadzanie zmian w oprogramowaniu sterowników, konfiguracjach, parametrach  i formie pracy urządzeń i instalacji na każde żądanie użytkownika (kustosza, kuratorów wystaw, autorów wystaw, administracji)

    - Sezon letni i zimowy

      - Kontrola parametrów wszystkich mediów pomocniczych : zasilania elektrycznego, wody lodowej WL1 i WL2, ciepła technologicznego, wody zdemineralizowanej dla potrzeb nawilżaczy adiabatycznych.

      - Kontrola parametrów powietrza w pomieszczeniach (temperatura, wilgotność względna, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi) : sale wystawowe, magazyn zbiorów, magazyn przejściowy, sala kinowa, pomieszczenia biurowe, administracyjne, zaplecza technicznego)

      - Kontrola parametrów powietrza nawiewanego w pomieszczeniach (temperatura, wilgotność względna, prędkość powietrza nawiewanego) : sale wystawowe, magazyn zbiorów, magazyn przejściowy, sala kinowa, pomieszczenia biurowe, administracyjne, zaplecza technicznego)

      - Bieżąca kontrola wszystkich instalacji i urządzeń pod względem prawidłowości pracy i stanu technicznego

      - Obsługa urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki (wprowadzanie wszelkich nastaw, załączeń i wyłączeń) zgodnie z DTR oraz życzeniami użytkownika (kustosza, kuratorów wystaw, autorów wystaw, administracji)

      - Bieżąca i planowa konserwacja urządzeń i instalacji zgodnie z poniższą tabelą

      - Prowadzenie książki obsługi instalacji i urządzeń

      - Wprowadzenie  i prowadzenie podręcznego magazynu części zamiennych dla urządzeń i instalacji krytycznych z punktu widzenia Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Prowadzenie ewidencji w/w magazynu.

      - Wprowadzenie  i prowadzenie podręcznego magazynu materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Prowadzenie ewidencji w/w magazynu.

  - Okresowa obsługa konserwacyjna urządzeń wg dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producentów urządzeń oraz wg planu konserwacji tygodniowej miesięcznej, kwartalnej półrocznej oraz rocznej  a także indywidualnie ustalanej określonej poniżej:

|  | Czynność konserwacyjna | Cykl tygodniowy | Cykl miesięczny | Cykl kwartalny | Cykl półroczny | Cykl roczny | Cykl indy- widualny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola ustawień dysz nawiewnych i kratek wyciągowych w salach wystawowych podczas sal wystawowych. Ewentulana korekta (Korekta może nastąpić na każde żądania użytkownika – kustosza, kuratora wystawy, autora wystawy) |  |  |  |  |  | X |
| 2 | Modyfikacja algorytmu (w tym oprogramowania sterowników) pracy, zakresu pracy urządzeń na każde żadania użytkownika – kustosza, kuratora wystawy, autora wystawy) |  |  |  |  |  | X |
| 3 | Centrale wentylacyjne Kontrola pracy łożysk wentylatorów. W przypadku zużycia wymiana | X |  |  |  |  |  |
| 4. | Central wentylacyjne Wymiana kaset filtracyjnych zgodnie z harmonogramem wymiany filtrów lub częściej w przypadku takowych wskazań sterowników central wentylacyjnych odkurzanie central wentylacyjnych |  |  |  |  |  | X |
| 5 | Central wentylacyjne Szczegółowy przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych NW1 – NW7 (z wyłączeniem nawilżaczy) zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 6 | Centrale wentylacyjne Szczegółowy przegląd konserwacyjny wielostopniowych nawilżaczy adiabatycznych zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 7 | Centrale wentylacyjne Płukanie kaset nawilżaczy adiabatycznych w celu odpłukania osadów wapiennych i soli mineralnych |  |  |  | X |  |  |
| 8 | Centrale wentylacyjne Czyszczenie i dezynfekcja wanien nawilżaczy adiabatycznych i znajdujących się w nich elementów |  |  |  | X |  |  |
| 9 | Central wentylacyjne Szczegółowy przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych NW8 – N13 zgodnie z załacznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 10 | Centrale wentylacyjne Szczegółowy przegląd konserwacyjny central nadciśnienia i wspomagających NW1.1 – NW3.1 Zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 11 | Centrale wentylacyjne Rozruszanie wentylatorów w okresie postoju cental nadciśnienia i wspomagających NW1.1 – NW3.1 |  | X |  |  |  |  |
| 12. | Instalacja CT i CT2 Sprawdzenie przewodów CT, siłowników, nagrzewnic w klima-konwektorach, i centralach wentylacyjnych usunięcie przyczyn ewentualnych wycieków sezon zimowy i letni |  | X |  |  |  |  |
| 13 | Instalacja CT i CT2 Szczegółowy przegląd konserwacyjny instalacji CT zgodnie z załącznikiem nr II |  |  |  | X |  |  |
| 14 | Instalacja CT i CT2 Kontrola sprawności zaworów odcinających |  | X |  |  |  |  |
| 15 | Instalacja CT i CT2 Pomiar przepływów na zaworach regulacyjnych, regulacja zaworów regulacyjnych do uzyskania wartości przepływów projektowych Kontrola nastaw regulatorów różnicy ciśnień. |  |  |  |  | X |  |
| 16 | Instalacja WL-1 Sprawdzenie przewodów wody lodowej, siłowników, chłodnic w klima-konwektorach i centralach wentylacyjnych usunięcie przyczyn ewentualnych wycieków sezon zimowy i letni |  | X |  |  |  |  |
| 17 | Instalacja WL-1 Szczegółowy przegląd konserwacyjny instalacji WL-1 zgodnie z załącznikiem nr II |  |  |  | X |  |  |
| 18 | Instalacja WL-1. Kontrola odpowietrzników, ewentualne płukanie, usprawnienie. Odpowietrzenie instalacji i uzupełnienie zładu do właściwego poziomu ciśnienia | X |  |  |  |  |  |
| 19 | Instalacja WL-1 Kontrola sprawności zaworów odcinających |  | X |  |  |  |  |
| 20 | Instalacja WL-1 Czyszczenie skraplaczy agregatów wody lodowej |  |  |  | X |  |  |
| 21 | Instalacja WL-1 Szczegółowy przegląd konserwacyjny agregatów wody lodowej zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 22 | Instalacja WL-1 Kontrola pracy pomp wody lodowej | X |  |  |  |  |  |
| 23 | Instalacja WL-1 Kontrola pracy zabezpieczeń przed zamarzaniem w okresie zimowym | X |  |  |  |  |  |
| 24 | Instalacja WL-1 Pomiar przepływów na zaworach regulacyjnych, regulacja zaworów regulacyjnych do uzyskania wartości przepływów projektowych |  |  |  |  | X |  |
| 25. | Instalacja WL-2 Sprawdzenie przewodów wody lodowej, siłowników, chłodnic w klima-konwektorach i centralach wentylacyjnych usunięcie przyczyn ewentualnych wycieków sezon zimowy letni |  | X |  |  |  |  |
| 26. | Instalacja WL-2 Szczegółowy przegląd konserwacyjny instalacji WL-1 zgodnie z załącznikiem nr II |  |  |  |  | X |  |
| 27. | Instalacja WL-2 Kontrola odpowietrzników, ewentualne płukanie, usprawnienie. Odpowietrzenie instalacji i uzupełnienie zładu do właściwego poziomu ciśnienia | X |  |  |  |  |  |
| 28. | Instalacja WL-2 Kontrola sprawności zaworów odcinających |  | X |  |  |  |  |
| 29 | Instalacja WL-2 Czyszczenie skraplaczy agregatów wody lodowej |  |  |  |  | X |  |
| 30. | Instalacja WL-2 Szczegółowy przegląd konserwacyjny agregatu wody lodowej zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 31. | Instalacja WL-2 Kontrola pracy pomp wody lodowej | X |  |  |  |  |  |
| 32 | Instalacja WL-2 Pomiar przepływów na zaworach regulacyjnych, regulacja zaworów regulacyjnych do uzyskania wartości przepływów projektowych |  |  |  |  | X |  |
| 33. | Stacja uzdatniania wody Bieżąca kontrola pracy wszystkich urządzeń i instalacji pracujących w stacji uzdatniania wody Korekty nastaw pracy urządzeń | X |  |  |  |  |  |
| 34 | Stacja uzdatniania wody Uzupełnianie zładu soli dla zmiękczacza dwukolumnowego | X |  |  |  |  |  |
| 35. | Stacja uzdatniania wody Test parametrów biologiczno, chemiczno fizycznych uzdatnionej wody |  |  |  | X |  |  |
| 36 | Stacja uzdatniania wody Szczegółowy przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń stacji uzdatniania wody Zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 37. | Stacja uzdatniania wody Wymiana łożysk i uszczelnień pomp w stacji uzdatniania wody Co drugi rok eksploatacji, lub częściej w przypadku szybszego zużycia |  |  |  |  | X |  |
| 38. | Wentylatory dachowe Kontrola pracy łożysk wentylatorów. W przypadku zużycia wymiana | X |  |  |  |  |  |
| 39. | Wentylatory dachowe Pomiar parametrów roboczych pracy i osiąganych wydajności wentylatorów dachowych |  |  |  |  | X |  |
| 40 | Wentylatory dachowe Sprawdzenie stanu oraz prawidłowości i szczelności mocowania wentylatorów |  |  |  | X |  |  |
| 41. | Układ sterowania Szczegółowy przegląd techniczny wszystkich elementów zasilania elektrycznego wszystkich urządzeń, sprawdzenie wszystkich zacisków elektrycznych Zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 42. | Układ sterowania Szczegółowy przegląd techniczny wszystkich elementów układu sterowania, prawidłowości parametrów pracy i mierzonych wielkości Zgodnie z załącznikiem II |  |  |  |  | X |  |
| 43. | Układ sterowania Test pracy oprogramowania wszystkich sterowników podczas pracy urządzeń za pomocą narzędzi serwisowych producenta sterowników |  |  |  | X |  |  |
| 44 | Układ sterowania Szczegółowy przegląd techniczny sterowników firmy REGIN i ich elementów (kart, baterii etc) |  |  |  |  | X |  |
| 45. | Układ sterowania Kontrola/wymiana Lampek kontrolnych i świetlówek |  | X |  |  |  |  |
| 46. | Kontrola swobody ruchu oraz pracy siłowników klap pożarowych oddymiania i napowietrzania, w razie konieczności naprawa |  |  |  |  | X |  |
| 47 | Klimakonwektory Konserwacja klimakonwektorów w pomieszczeniach monitoringu i księgarni |  |  |  | X |  |  |

  - Usuwanie nagłych awarii oraz usterek urządzeń i instalacji będzie wykonywane w czasie uzgodnionym ze służbami technicznymi Zachęta- Narodowa Galeria Sztuki  w zakresie pozwalającym na doprowadzenie systemu do sprawnego działania pod względem technicznym.

  - Części zamienne i materiały eksploatacyjne dostarcza wykonawca (chyba że Zamawiający ustali inaczej).

- Zasady prowadzenia usług serwisowych

- Wykonawca zobowiązuje się, że usługi serwisowe wykonywane będą przez wyszkolonych  posiadających świadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia branżowe specjalistów.

- Bieżące przeglądy eksploatacyjne będą się odbywać, co najmniej jeden raz w tygodniu w każdy poniedziałek pomiędzy godzinami 800 ÷ 1600. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniach z Zachętą- Narodową Galerią Sztuki dopuszcza się wykonywanie czynności przeglądowych w innych godzinach.

Potwierdzenie wykonania bieżącego przeglądu eksploatacyjnego będzie wpisywane przez wykonawcę do „dziennika konserwacji systemów grzewczo-wentylacyjnych”.

- Okresowa obsługa konserwacyjna będzie odbywać się według wyżej zamieszczonego harmonogramu.

Dzień (dni) tygodnia i godziny przeprowadzenia okresowej obsługi konserwacyjnej, w zależności od specyfiki przeprowadzanych prac, zostanie każdorazowo uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem Zachęty z trzydniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie wykonania okresowej obsługi konserwacyjnej, wykaz zużytych materiałów i części będą wpisywane przez wykonawcę do „dziennika konserwacji systemów grzewczo-wentylacyjnych”.

- Czynności konserwacyjne przewidziane do wykonywania w cyklu miesięcznym     zostaną wykonane do końca każdego miesiąca kalendarzowego.

- Czynności konserwacyjne przewidziane do wykonywania w cyklu kwartalnym zostaną wykonane odpowiednio: do końca marca, czerwca, września, 21 grudnia bieżącego roku.

- Czynności konserwacyjne przewidziane do wykonywania w cyklu rocznym zostaną wykonane przed sezonem letnim do końca kwietnia bieżącego roku, przed sezonem zimowym do końca października bieżącego roku.

- Wykonawca udostępni dla potrzeb Zachęty- Narodowej Galerii Sztuki usługę Hot Line polegającą na telefonicznym wsparciu służb technicznych Galerii przez specjalistów wykonawcy. Usługa Hot Line będzie dostępna dla Zachęty- Narodowej Galerii Sztuki przez 24 godziny na dobę w dni powszednie i  święta.

Numer telefoniczny Hot Line:......................... adres e-mail: ...................................................

- Usuwanie awarii oraz usterek urządzeń i instalacji w przypadku, gdy działanie usługi Hot Line nie odniesie zakładanego skutku będzie wykonywane przez przedstawiciela wykonawcy na obiekcie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.

Pod pojęciem awarii rozumie się uszkodzenie jednego z elementów systemu lub przekroczenie wymaganych parametrów powietrza określonych poniżej w części IV lub przekroczenie wymaganych parametrów dotyczących temperatury czynników chłodzących i grzewczych. Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 72 godz. od momentu zgłoszenia. W przypadku, kiedy nastąpi awaria agregatu wody lodowej lub pompy obiegowej w sezonie letnim a reszta instalacji przejmie obciążenie,i nie nastąpią znaczące różnice temperatury w pomieszczeniach czas usunięcia awarii wynosi 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Każdorazowe podjęcie działań przez wykonawcę w zakresie usuwania awarii i usterek nastąpi na skutek przesłania przez upoważnionego pracownika Muzeum zgłoszenia na jeden z numerów zgłoszeniowych Hot Line. Przyjmujący telefoniczne zgłoszenie przedstawiciel wykonawcy potwierdzi przyjęcie zgłoszenia podając nazwisko przyjmującego, kolejny numer zgłoszenia oraz czas

przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia wykonawca prześle niezwłocznie do Galerii faksem lub e-mail. Numer faksu i adres e-mail, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia . Wzór formularza zgłoszenia zawiera załącznik nr 2 do umowy. Potwierdzenie wykonania konserwacji i naprawy (usunięcia awarii), wykaz zużytych materiałów i części będą wpisywane przez wykonujących pracę pracowników wykonawcy do „dziennika konserwacji systemów grzewczo-wentylacyjnych”. Gwarantowany czas podjęcia działań interwencyjnych na obiekcie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki wynosi:

  - 4 godziny w przypadku zgłoszenia awarii w dzień roboczy w godz. 800 ÷ 1600,

  - 8 godzin w przypadku zgłoszenia awarii w dzień roboczy w godz. 1600 ÷ 800,

-    8 godzin w przypadku zgłoszenia awarii w święto lub dzień wolny od pracy.

- Koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych, utylizacji filtrów, ponosi wykonawca.

- Koszty materiałów zgromadzonych w podręcznym magazynie części zamiennych ponosi wykonawca

- Koszty materiałów zgromadzonych w podręcznym magazynie materiałów eksploatacyjnych ponosi wykonawca

- Koszty wskazane w punktach 9 - 11 powyżej objęte są wynagrodzeniem wskazanym w ofercie i nie będą podlegały dalszemu rozliczeniu.

- Wymagania dotyczące parametrów powietrza (przy temperaturach na zewnątrz budynku od - 20oC do + 35oC).

Parametry wymagane :

| POMIESZCZENIE | Temperatura | Wilgotność wzgledna |
| --- | --- | --- |
| Sale ekspozycyjne | 20oC ± 1 oC | 50% ± 5% |
| Magazyn zbiorów | 20oC ± 1 oC | 50% ± 5% |
| Sala kinowa | 23oC ± 1 oC | 50% ± 5% |
| Pomieszczenia biurowe | 22-24oC ± 2 oC | wynikowa |

UWAGA: Powyższe parametry mogą ulec zmianie na każde żądanie użytkownika (kustosza, kuratora wystawy, autora wystawy, administracji.

- Wymagane parametry dotyczące temperatury czynników chłodzących i grzewczych

  - Obieg wody lodowej WL1  6/11 oC.

  - Obieg wody lodowej WL2  7/12 oC

  - Obieg CT każdej nagrzewnicy w zimie 80/60 oC

  - Obieg CT każdej nagrzewnicy w zimie 50/40 oC

- Wymagane parametry dotyczące jakości wody dla nawilżaczy adiabatycznych

| Lp | Parametr jakości | Oznaczenie | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wygląd |  | - | Czysta, bezbzrwna, bez zawiesin |
| 2 | Wartość pH |  | - | 7 – 8,5 |
| 3 | Całkowita zawartość soli | GSG | g/m3 | <800 |
| 4 | Przewodność elektryczna |  | mS/m | <100 |
| 5 | Wapń | Ca++ | mol/m3 | >0,5 |
| 6 | Twardość węglanowa | KH | odH | <4 |
| 7 | Twardość węglanowa w stabilizacji twardości (stabilizacja fosfonianów i / lub polikarboksylanu) | KH | odH | <20 |
| 8 | Chlor | Cl- | mol/m3 | <5 |
| 9 | Siarczany | SO4-- | mol/m3 | <3 |
| 10 | KMnO4 zużycie |  | g/m3 | <50 |
| 11 | Ogólna zawartość drobnoustrojów |  | KBE/m/ | <1000 |
| 12 | Zawartość Legionelli |  | KBE/m/ | <1 |

Część II

szczegółowy zakres czynności

- Serwis mechaniczny central wentylacyjnych, instalacji wody lodowej, ciepła technologicznego i uzdatniania wody

| Lp. | Rodzaj czynności | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrale NW1 – NW7 |  |  |
| 1 | Przegląd uszczelnień stałych (spoin) w obudowach | 9 szt. central |  |
| 2 | Przegląd mocowania paneli | 9 szt. central |  |
| 3 | Smarowanie i regulacja zawiasów drzwi | 56 szt. drzwi |  |
| 4 | Smarowanie uszczelek drzwi | 56 szt. drzwi |  |
| 5 | Czyszczenie chemiczne wewnętrznej części obudów | 9 szt. central |  |
| 6 | Pomiar w osiach głównych współosiowości wirnika wentylatora (ew. regulacja- osiowanie) | 14 szt. |  |
| 7 | Czyszczenie chemiczne lamel wymienników nagrzewnic | 14 szt. |  |
| 8 | Płukanie otwarte wymienników nagrzewnic | 14 szt. |  |
| 9 | Czyszczenie chemiczne lamel wymienników chłodnic wodnych | 7 szt. |  |
| 10 | Płukanie w obiegu zamkniętym wymienników chłodnic wodnych | 7 szt. |  |
| 11 | Mycie odkraplaczy chłodnic | 7 szt. |  |
| 12 | Mycie i dezynfekcja wanien nawilżaczy adiabatycznych | 7 szt. |  |
| 13 | Demontaż kaset, orurowania i rozdzielaczy nawilżaczy wodnych, czyszczenie rozdzielacza, wymiana uszczelnień, ocena stanu kaset, ewentualne odwapnianie | 7 szt. nawilżaczy / 34 kasety |  |
| 14 | Czyszczenie filtra pompy nawilżacza | 7 szt. |  |
| 15 | Wymiana kaset filtracyjnych zgodnie z harmonogramem | 102 kasety |  |
|  | Centrale NW8, N9, N10, NW11, N12, N13 |  |  |
| 16 | Przegląd uszczelnień stałych (spoin) w obudowach | 6 szt. central |  |
| 17 | Przegląd mocowania paneli | 6 szt. central |  |
| 18 | Smarowanie i regulacja zawiasów drzwi | 16 szt. drzwi |  |
| 19 | Smarowanie uszczelek drzwi | 16 szt. drzwi |  |
| 20 | Czyszczenie chemiczne wewnętrznej części obudów | 6 szt. central |  |
| 21 | Czyszczenie chemiczne lamel wymienników nagrzewnic | 6 szt. central |  |
| 22 | Płukanie otwarte wymienników nagrzewnic | 6 szt. |  |
| 23 | Pomiar w osiach głównych współosiowości wirnika wentylatora (ew. regulacja- osiowanie) | 8 szt. |  |
| 24 | Wymiana kaset filtracyjnych zgodnie z harmonogramem | 14 kaset |  |
|  | Przegląd instalacji CT (w obszarze maszynowni wentylacyjnej) |  |  |
| 25 | Rozruszanie zaworów kulowych na instalacji CT | 56 szt. |  |
| 26 | Czyszczenie filtrów osadnikowych na instalacji CT | 12 szt. |  |
| 27 | Kontrola nastaw regulatorów ciśnienia | 7 kpl. |  |
| 28 | Pomiar przepływu na zaworach regulacyjnych i nastawa do wartości projektowych |  |  |
|  | Przegląd instalacji wody lodowej |  |  |
| 29 | Kontrola zawartości glikolu/punktu krzepnięcia w instalacji wody lodowej WL-1/uzupełnienie |  |  |
| 30 | Rozruszanie zaworów kulowych/motylkowych na instalacji WL-1 | 50 szt. |  |
| 31 | Czyszczenie filtrów osadnikowych DN100 na instalacji WL-1 | 2 szt. |  |
| 32 | Czyszczenie odmulacza DN150 na instalacji WL-1 | 1 szt. |  |
| 33 | Poprawki/uzupełnienia izolacji zimnochronnych |  |  |
| 34 | Czyszczenie syfonów odpływowych | 8 szt. |  |
| 35 | Inspekcja zaworów burzowych instalacji skroplin | 5 szt. |  |
|  | Przegląd agregatów wody lodowej WL-1 |  |  |
| 36 | Czyszczenie skraplaczy | 2 szt. |  |
| 37 | Sprawdzenie momentów dokręcenia śrub mocowania sprężarek, ewentualna korekta | 36 szt. |  |
| 38 | Sprawdzenie poziomu, pH oleju sprężarek/wymiana | 8 szt. |  |
| 39 | Pomiar prądów pracy sprężarek | 8 szt. |  |
| 40 | Kontrola szczelności układów freonowych, ewentualna naprawa, uzupełnienie czynnika chłodniczego | 3 szt. |  |
| 41 | Sprawdzanie/poprawa mocowania wentylatorów | 8 szt. |  |
| 42 | Kontrola/wymiana łożysk wentylatorów | 8 szt. |  |
| 43 | Wymiana uszczelnień i łożysk pomp agregatów zgodnie z wskazaniami sterowników lub ewentualnym szybszym zużyciem | 3 szt. |  |
| 44 | Przegląd pracy układu sterowania | 3 szt. |  |
|  | Przegląd stacji uzdatniania wody |  |  |
| 45 | Test parametrów biochemicznych wody do nawilżaczy |  |  |
| 46 | Wymiana wkładów włókninowych filtrów | 4 szt. |  |
| 47 | Przegląd działania głowic filtracyjnych | 5 szt. |  |
| 48 | Wymiana membran odwróconej osmozy | 2 szt. |  |
| 49 | Wymiana lampy UV | 1 szt. |  |
| 50 | Wymiana łożysk i uszczelnień pomp podnoszących ciśnienie | 2 szt. |  |

- serwis elektryczny instalacji zasilania i sterowania

| Lp. | Rodzaj czynności | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie zacisków elektrycznych na silnikach wentylatorów i przetwornicach częstotliwości | 22 szt. wentylatorów |  |
| 2 | Sprawdzenie zacisków elektrycznych na zaciskach pomp | 22 szt. pomp |  |
| 3 | Sprawdzenie działania przekaźników przemysłowych | 184 szt. przekaźników |  |
| 4 | Sprawdzenie połączeń elektrycznych w szafach sterowniczych | Ok. 5000 połączeń zacislowych |  |
| 5 | Wymiana przepalonych świetlówek w centralach klimatyzacyjnych oraz żarówek w szafach sterowniczych | 45 szt. |  |
| 6 | Sprawdzenie działania przetworników temperatury, wilgotności i ciśnienia (prawidłowość przetwarzania wartości mierzonych na sygnały elektryczne) | 66 szt. |  |
| 7 | Test funkcjonowania aplikacji sterujących, w szczególności funkcjonowania PID | 43 szt. PID |  |
| 8 | Test funkcjonowania alarmów w regulatorach | 14 szt. regulatorów |  |

- Serwis mechaniczny i elektryczny central utrzymania nadciśnienia  i wspomagających chłodzenie , instalacji wody lodowej WL-2

| Lp. | Rodzaj czynności | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd uszczelnień stałych (spoin) w obudowach | 7 szt. central |  |
| 2 | Przegląd mocowania paneli | 7 szt. central |  |
| 3 | Smarowanie i regulacja zawiasów drzwi | 7 szt. drzwi |  |
| 4 | Smarowanie uszczelek drzwi | 7 szt. drzwi |  |
| 5 | Czyszczenie chemiczne wewnętrznej części obudów | 7 szt. central |  |
| 6 | Pomiar w osiach głównych współosiowości wirnika wentylatora (ew. regulacja- osiowanie) | 7 szt. |  |
| 7 | Czyszczenie chemiczne lamel wymienników chłodnic wodnych | 7 szt. |  |
| 8 | Płukanie w obiegu zamkniętym wymienników chłodnic wodnych | 7 szt. |  |
| 9 | Czyszczenie chemiczne lamel wymienników nagrzewnic | 7 szt. |  |
| 10 | Płukanie w obiegu zamkniętym wymienników chłodnic wodnych | 7 szt. |  |
| 11 | Mycie odkraplaczy chłodnic | 4 szt. |  |
| 12 | Wymiana kaset filtracyjnych zgodnie z harmonogramem | 13 kaset |  |
| 13 | Sprawdzenie zacisków elektrycznych na silnikach wentylatorów i przetwornicach częstotliwości | 6 szt. wentylatorów |  |
| 14 | Sprawdzenie zacisków elektrycznych na zaciskach pomp | 3 szt. pomp |  |
| 15 | Sprawdzenie połączeń elektrycznych w szafach sterowniczych | Ok. 200 połączeń zacislowych |  |
| 16 | Test funkcjonowania alarmów w regulatorach | 6 szt. regulatorów |  |
| 17 | Czyszczenie skraplacza | 1 szt. |  |
| 18 | Sprawdzenie momentów dokręcenia śrub mocowania sprężarek, ewentualna korekta | 8 szt. |  |
| 19 | Sprawdzenie poziomu, pH oleju sprężarek/wymiana | 2 szt. |  |
| 20 | Pomiar prądów pracy sprężarek | 2 szt. |  |
| 21 | Kontrola szczelności układów freonowych, ewentualna naprawa, uzupełnienie czynnika chłodniczego | 1 szt. |  |
| 22 | Sprawdzanie/poprawa mocowania wentylatorów | 2 szt. |  |
| 23 | Kontrola/wymiana łożysk wentylatorów | 2 szt. |  |
| 24 | Wymiana uszczelnień i łożysk pomp agregatu zgodnie z wskazaniami sterowników lub ewentualnym szybszym zużyciem | 1 szt. |  |
| 25 | Przegląd pracy układu sterowania | 1 szt. |  |
| 26 | Kontrola zawartości glikolu/punktu krzepnięcia w instalacji wody lodowej WL-2/uzupełnienie |  |  |
| 27 | Rozruszanie zaworów kulowych/motylkowych na instalacji WL-2 | 50 szt. |  |
| 28 | Czyszczenie filtrów osadnikowych DN65 na instalacji WL-1 | 2 szt. |  |
| 29 | Poprawki/uzupełnienia izolacji zimnochronnych |  |  |
| 30 | Czyszczenie syfonów odpływowych | 6 szt. |  |

|  | Przegląd instalacji CT 2(w całym obszarze również w węźle ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozruszanie zaworów kulowych na instalacji CT | 49 szt. |  |
| 2 | Czyszczenie filtrów osadnikowych na instalacji CT | 12 szt. |  |
| 3 | Kontrola nastaw regulatorów ciśnienia | 7 kpl. |  |
| 4 | Pomiar przepływu na zaworach regulacyjnych i nastawa do wartości projektowych | 20 kpl |  |
| 5 | Kontrola pracy wentylatorów nagrzewnic | 9 kpl. |  |

|  | Przegląd instalacji osuszaczy adsorpcyjnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie działania rotorów | 7 szt. |  |
| 2 | Sprawdzenie działania wentylatorów procesowych | 7 szt. |  |
| 3 | Sprawdzenie działania regulatorów nagrzewnic wysokotemperaturowych | 7 kpl. |  |